QYK100型智能压力开关

使用说明书

宝鸡市利诺德电子科技有限公司

一、 概述

QYK100系列压力开关采用进口传感器压力敏感元件,采用一体化接线盒设计。具有专用接线端子以及数字显示。安装、校验、维修方便。本系列产品适应于石油、水利、化工、冶金、电力、轻工、科研、环保等各种企事业单位，实现对流体压力的测量和控制，适用于各种场合全天候环境及各种腐蚀性流体。

二、 主要特点

◆4位数字显示当前压力值，现场设置压力开关动作点。

◆开关量可在零点到满度之间任意设定。

◆面板设有开关点动作发光指示，按键调校及现场设置各种参数，操作方便.。

◆2路开关量输出，带载能力3A（阻性负载），模拟量输出（4～20mA）。

| 控制范围 | -0.1~0~100Mpa | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定性 | ≤0.2% /年 | 温度漂移 | ±0.02%FS/℃ |
| 显示方式 | 4位数码管 | 显示范围 | -1999~9999 |
| 电源范围 | 24VDC±20% | 最流消耗 | <60mA |
| 负载容量 | <24V3A | 开关类型 | 继电器干触电 |
| 响应时间 | <25ms | 开关寿命 | >20万次 |
| 防护等级 | IP65 | 介质温度 | -25~80℃ |
| 环境温度 | -25~80℃ | 存储温度 | -40~100℃ |
| 耐振动 | 10g/0~500Hz | 耐冲击 | 50g/1ms |
| 重量 | 0.3kg | 接口材质 | 304不锈钢 |

三 、技术性能

四、 外型尺寸

本型号智能开关产品可以直接通过压力接口安装在测量点上。在特殊场合，如震动，高温场合，可以通过微型软管连接压力接口进行机械解耦。软管连接时，本产品可以选择独立的安装支架进行固定。

五 、电气接线

-

-

-

-

-

-

OUT

TEST

2088表壳接线端子

OUT+	为QYK100电源输入正

OUT- 	为QYK100电源输入负

TEST+	为开关量1输出

TEST-	为开关量2输出（或者模拟量输出）

本产品只有4个端子,所以常规的产品开关量输出和模拟量输出为可选.开关量输出PNP和NPN可选。

- 输出一路干触点开关量,SP1常开，TEST两个端子为干触点输出。

- 输出一路开关K1,接TEST+；输出1路4-20Ma接TEST-

- 输出两路开关.TEST+接SP1；TEST-接SP2.

六、设置参数：

面板具有4个数码管和3按键，设定键为SET，位选键为SUB，增加键为ADD。

1.开关点设置流程：

FILT此值为显示滤波系数。

AL1H此值为开关1(AL1/SP1)吸合值

AL1F此值为开关1(AL1/SP1)释放值

AL2H此值为开关2(AL2/SP2)吸合值

AL2F此值为开关2(AL2/SP2)释放值

END 保存退出

注意：如果AL1H>AL1F，则此SP1为上限报警模式，如果AL1H<AL1F，则此SP1为下限报警模式，如果AL1H=AL1F，则此SP1关闭。回差=Abs(AL1H-AL1F)。SP2设置与SP1一致。

2.零位清零：

在零位压力状态下，长按移位键，也就是最中间的按键，长按越3-4秒钟即可清零。再次执行清零操作会恢复到工厂校准状态。出厂状态默认清零值为0.

七、注意事项：

1、请按图示接线方法正确接线。若接反，由于仪表内部采用了保护措施，将无信号输出。

2、该仪表使用在对不锈钢无蚀害的介质中（特殊防腐型除外）。

3、所测系统可出现的最大压力不能超过额定过载值，开关背压端不能直接接导电性、腐蚀性液体或气体，液位密封型导气电缆的导气孔不能堵塞。

4、严禁将尖而硬的东西伸入压力输出孔，齐平膜型变送器的膜片不能用手等任何东西碰撞。

5、本产品属精密的一次测量仪表，严禁随意摔打，强力夹持，拆卸或用尖锐的金属器具捅引压孔。

6、仪表尽可能安装于通风、干燥、无蚀、荫凉之处。如现场环境恶劣，应采取妥善措施保护仪表。

7、输出异常，停机检查，若属产品质量问题随保修卡和使用说明书一起返回本厂维修和退换。

8、非专业人员请勿拆开仪表或更改参数设置。

八．质保

用户在遵守使用和保护规则条件下,仪表自出厂日期起保修一年.一年后的维修在本公司进行。本公司随时欢迎用户来函、来电咨询及提出建议。

九．选型

完整型号：QYK100M14D010F1

| QYK100型压力开关选型指南 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QYK100 |  |  |  | 产品主代号 |  |
| 螺纹接口 | G14 |  |  | G1/4 |  |
|  | G12 |  |  | G1/2 |  |
|  | M20 |  |  | M20*1.5 |  |
| 供电电压 |  | D |  | 24VDC |  |
| 量程 |  |  | 001 | 0~1bar |  |
|  |  |  | 002 | 0~2bar |  |
|  |  |  | .….. | ….. |  |
|  |  |  | 600 | 0~600bar |  |
| 输出方式 |  |  |  | F1 | SP1干触点 |
|  |  |  |  | F2 | SP1+4-20Ma |
|  |  |  |  | F3 | SP1+SP2 |